GROUP

Инструкции

# POoL PLUS-P

#### В комплекте с распределительной коробкой для управления значениями Ph и редокса

Руководство:	Изделия:

Версия 1.0	SPMPLPPA0000

SPMPLPPA5000

- Введение

Приборы «POOL PLUS-P» - это оборудование новой серии, которое было разработано компанией «Seko» с учетом конкретных потребностей при обслуживании плавательных бассейнов. Данная система очень проста в эксплуатации и позволяет осуществлять управление значениями Ph и содержанием хлора (через значения редокса) в воде плавательных бассейнов, обрабатываемой гипохлоритом, гипохлорид-изоцианатом, трихлорит-изоцианатом, бромом, газообразным хлором и диоксидом хлора.

- Меры предосторожности при установке

ВНИМАНИЕ!!!

Перед выполнением установки или технического обслуживания прибора «POOL PLUS-P» отключать его от сети питания.

Несоблюдение любого из указаний, приводимых в данном руководстве, может привести к нанесению травм людям или ущерба материальным ценностям или к неправильному функционированию и повреждению оборудования.

##### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

N.B.:	До начала установки прибора «Pool Plus-p» проверить наличие всех компонентов и прочитать все инструкции руководства.

Во время установки проверить и убедиться в том, что:

- Напряжение питания сети соответствует тому, которое указано на табличке с техническими данными, установленной на правой стороне установки.

- Давление в точке подачи меньше 1,5 бар.

- Защитные крышки насосов правильно установлены в гнезда.

- Всасывающий шланг установлен в емкость с реагентом, соединен со всасывающим патрубком насоса (правый ) и закреплен гайкой.

- Подающие шланги подсоединены к специальной подающей трубе насоса (левый ) и закреплены специальной кольцевой гайкой; проверить и убедиться в том, что они правильно вставлены в трубу, входящую в подающую трубу бассейна.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

ИЗМЕРЕНИЯ:

Ph: Измерения значений pH производятся по всему диапазону от 0 до 14 с шагом 0,01 pH. Применяемый электрод имеет ограниченный срок службы: практически, он является активным элементом, который с течением времени изнашивается. Хранить электроды следует в прохладном месте и всегда поддерживать стеклянный конец электрода во влажном состоянии.

По причине изнашивания электрода поступающий с него сигнал не может приниматься за абсолютно правильное значение, поэтому измерительный прибор необходимо периодически калибровать в зависимости от того, какой электрод используется.

Калибровка производится путем помещения электрода в два сертифицированных эталонных раствора pH (обычно 4 и 7) и исправления сигнала электрода на приборе.

мВ: Измерения значений редокса производятся в диапазоне от 0 до 1500 мВ с шагом 1 мВ. Применяемый электрод имеет ограниченный срок службы: практически, он является активным элементом, который с течением времени изнашивается. Хранить электроды следует в прохладном месте и всегда поддерживать стеклянный конец электрода во влажном состоянии.

По причине изнашивания электрода редокса поступающий с него сигнал не может приниматься за абсолютно правильное значение, поэтому измерительный прибор необходимо периодически калибровать в зависимости от того, какой электрод используется.

Калибровка производится путем помещения электрода сертифицированный эталонный раствор редокса (обычно 465 мВ) , и исправления сигнала электрода на приборе.

УСТАНОВКИ:

Электрическая распределительная коробка «POOL PLUS» используется для поддержания постоянных значений двух измеряемых химических параметров. Она управляет двумя насосами, которые добавляют корректирующие химические реагенты в воду плавательного бассейна.

Ссылочный параметр называется КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКОЙ и выражается в единицах значений pH или мВ, которые необходимо обеспечить в воде.

Защита от неправильной настройки обеспечивается аварийным устройством объема поступающей воды, запрещающим подачу химического реагента, когда образец воды, подлежащей анализу, не полностью покрывает измерительные датчики.

ИНТЕРФЕЙС:

Два выхода по току 0/4…20 мА, не разделенные гальваническими элементами.

Они могут использоваться для передачи значения измерения на устройство записи или сбора данных (ПЛК, регистратор данных и т.д.).

СОЕДИНЕНИЯ В КЛЕММНОЙ КОРОБКЕ:

№ клеммы	функции

- ПОДАЧА A	уровень емкости pH

- ПОДАЧА B

- ПОДАЧА A	уровень емкости хлора

- ПОДАЧА B

- ПОДАЧА A	управление расходом

- ПОДАЧА B

- АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ РЕЛЕ	дополнительный выход по напряжению

- АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ РЕЛЕ	МОЩНОСТЬ 2A макс. (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ)

- ПИТАНИЕ ФАЗЫ	мощность

- ПИТАНИЕ НЕЙТРАЛИ

- ЗАЗЕМЛЕНИЕ

- Идентификационный перечень компонентов

- ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ЗНАЧЕНИЙ PH мод. PH20

- ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ЗНАЧЕНИЙ РЕДОКСА мод. MV20

- БАЙОНЕТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ PH И РЕДОКСА

- ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС PH

- ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС ХЛОРА

- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ НАСОСА

- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- ДИСТАНЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА

- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР АВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ

- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА мод. «POOL PLUS P»

- ЭЛЕКТРОД PH мод. SPH-1

- ЭЛЕКТРОД РЕДОКСА мод. SRH-1

- ДЮБЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОРОБКИ диам. 6 мм

- ПРОЗРАЧНЫЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ ИЗ ПВХ 4*6 (2 м)

- ПОДАЮЩИЙ ШЛАНГ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА (5 м)

- ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ мод. PSS3 (с газовой резьбой 1/2“)

- ОПОРА ДЛЯ МУФТЫ PSS3 НА ШЛАНГЕ 2” диам. 50 мм

- КОМПЛЕКТ ЭТАЛОННЫХ РАСТВОРОВ 4 pH, 7 pH, H2O

- КОМПЛЕКТ ЭТАЛОННЫХ РАСТВОРОВ 465 мВ

- ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

- ФЛАНЦЕВЫЙ КЛАПАН ИЗ ФПМ (с газовой резьбой 3/8“)

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАЗМЕРЫ (В-Ш-Г):	314*358*172 мм

КЛАСС ЗАЩИТЫ:	IP55 С ЗАЩИТОЙ БАЙОНЕТНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

СЕЧЕНИЕ КЛЕММ:	4 мм2 , или диаметр 2,4 мм

ПИТАНИЕ:	стандартное 230 В +- 10% 50-60 Гц, 115 В – по заказу

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:	22 Вт

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0…50°C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-10…+70°C

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ ЗНАЧЕНИЙ Ph:	0…14,00

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ:	+-0,01 Ph

ВХОДНОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ:	> 1013 Ом

КАЛИБРОВКА СМЕЩЕНИЯ:	-2…+2 Ph

КАЛИБРОВКА УСИЛЕНИЯ:	-5…+20%

КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВНЕШНИМ

ВОЗДЕЙСТВИЙ:	ПРИБОРОМ PT100

РЕГУЛИРОВКА ПО КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКЕ:	ВКЛ./ВЫКЛ. ПО ПРОГРАММИРУЕМЫМ ПРОМЕЖУТКАМ ВРЕМЕНИ

ПЕРЕДАВАЕМЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ:	0/4…20 мА БЕЗ гальванического разделения

Макс. нагрузка 500 Ом

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ ЗНАЧЕНИЙ

РЕДОКСА	0…1500 мВ

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ:	+- 1 мВ

ВХОДНОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ:	> 1013

КАЛИБРОВКА СМЕЩЕНИЯ:	+-100 мВ

РЕГУЛИРОВКА ПО КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКЕ:	ВКЛ./ВЫКЛ. ПО ПРОГРАММИРУЕМЫМ ПРОМЕЖУТКАМ ВРЕМЕНИ

ПЕРЕДАВАЕМЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ:	0/4…20 мА БЕЗ гальванического разделения

Макс. нагрузка 500 Ом

НАСОСЫ:	ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО

НАГНЕТАНИЮ:	2 МОДЕЛИ: 1,5 л/ч или 5 л/ч

ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ:	1,5 БАР МАКС.

РЕГУЛИРОВКА НАСОСА:	РАБОТА ПАУЗА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

НАСТРОЙКА ОТ 0 ДО 5 мин

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА ПРИ

ПОСТУПЛЕНИИ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА:	ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО НАСОСА С РАЗРЕШЕНИЕМ УРОВНЯ. ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 2 НАСОСОВ ДЛЯ ОСТАНОВКИ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ ПОДАЧИ

- СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

Ниже приводятся примеры подключения системы. До выполнения каких-либо работ внутри установки убедиться в том, что главный выключатель находится в положении 0.

ПОЛНОСТЬЮ ВЫВЕРНУТЬ ДВА ВИНТА СПРАВА, ОСЛАБИТЬ ДВА ВИНТА СЛЕВА, ЧТОБЫ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ МОГЛА ПОВОРАЧИВАТЬСЯ НАЛЕВО.

ВЫПОЛНИТЬ СОЕДИНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

- Пропустить кабель питания через соответствующий кабельный сальник справа и подсоединить проводники к съемной клемме, обозначенной на клеммной коробке как LN T.

- Если используются датчики уровня жидкости в емкости, подсоединить их к соответствующим клеммам PUMP PH и PUMP MV.

- Подсоединить байонетные соединители пробников Ph и редокса к соответствующим байонетным соединителям в левой части электрической коробки.

- Установить донные фильтры на всасывающие шланги и вставить их в емкость с дозируемым реагентом. Убедиться в том, что фильтр достигает дна емкости, и периодически прочищать его от возможных отложений реагента.

- Установить два резиновых держателя с внешней резьбой ½ “ в трубу, отвернуть два кольца, вставить два электрода в положение, указанное на схеме (см. чертеж). Затянуть кольца для фиксации электродов.

- ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ

Для установки и калибровки параметров измерения приборов, установленных на электрической коробке, следовать указаниям, приводимым в прилагаемых руководствах приборов PH20 и MV20.

Регулировка параметров насоса установки «POOL PLUS P» определяется значением КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ, ГИСТЕРЕЗИСОМ, типом регулировки сигнала LO HI (низкий – высокий), поступающего на измерительный прибор. Время включения/выключения насосов зависит от положения подстроечных резисторов на щите в электрической коробке.

Заводские установки приборов MV20 и PH20:

Ph:	УСТАНОВКА1 ДОЗИРОВКА КИСЛОТЫ	НАСОС PH (HI)	7,2 Ph

УСТАНОВКА2 АВАРИЙН.СОД.КИСЛОТЫ 	АВАР.СИГНАЛ (HI)	8,0 Ph

ГИСТЕРЕЗИС		+-0,25 Ph

мВ:	УСТАНОВКА1 ДОЗИРОВКА ХЛОРА	НАСОС PH (LO)	720 мВ

УСТАНОВКА2 АВАРИЙН.СОД ХЛОРА	АВАР.СИГНАЛ (LO)	500 мВ

ГИСТЕРЕЗИС		+-20 мВ

При возникновении любых проблем обращайтесь к инструкциям соответствующего руководства.

N.B. Выход по току с клемм 7-8 передает значения измерений:

0…14 pH и 0…1500 мВ и может использоваться для подсоединения устройства для записи или сбора данных, оснащенного входом с гальваническим разделением.

  - РЕГУЛИРОВКА ДОЗИРОВКИ

Имеются в наличии установки «Pool Plus P» двух моделей с насосами производительностью 1,5 и 5 л/ч. Поскольку выбор объема подачи зависит от типа дозируемого реагента, объема обрабатываемой воды, обычного среднесуточного расхода воды для плавательного бассейна, погодных условий и типа бассейна (открытый, закрытый), возможна регулировка включения/ выключения насосов подстроечными резисторами.

Таким образом, можно устанавливать время включения насосов 0-5 мин и время отключения 0-5 мин.

N.B. ЕСЛИ СУММА ДВУХ ПРОМЕЖУТКОВ ВРЕМЕНИ МЕНЬШЕ 5 МИНУТ, СИСТЕМА БУДЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ УВЕЛИЧИВАТЬ ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЦИКЛ НЕ УСТАНОВИТСЯ НА 5 МИНУТ.

ЕСЛИ ПОДАЧИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЧАСТИЧНО, РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОНТРОЛИРОВАТЬ, ЧТОБЫ НАСОС НЕ ПРОИЗВОДИЛ БОЛЬШЕ 20 ЦИКЛОВ В СУТКИ.

Регулировка времени включения/выключения позволяет производить разделение периодов дозировки  и, следовательно, дает возможность протекания химических реакций в естественных инерционных условиях.

Устанавливаемое время включения насоса зависит от потребностей в количестве реагента в данный момент, что может быть определено тогда, когда значение дозировки отклоняется от контрольной точки.

Устанавливаемое время отключения насоса зависит от инерции системы между точкой подачи и точкой забора измеряемого образца.

После установки времени включения/выключения рекомендуется проверить значения измерений первого рабочего периода с целью корректировки времени включения/выключения.